中共甘肃省委机构编制委员会办公室

机房精密空调维保服务询价书

根据政府采购计划以及中共甘肃省委机构编制委员会办公室室务会会议要求，对中共甘肃省委机构编制委员会办公室机房精密空调维保服务进行询价采购，现邀请你单位参与本项目招标工作。

一、项目名称：中共甘肃省委机构编制委员会办公室机房精密空调维保服务。

二、采购内容：兴业大厦机房施耐德精密空调（TDAR1022）、省委机房施耐德精密空调（SDA0351）维保。

三、投标人资格

1.投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料；投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。

2.投标人须提供施耐德精密空调原厂技术支持授权书。

3.投标人若有委托代理人，则须具有合法有效的授权委托书。

以上相关证书须提供加盖投标人鲜章的复印件供询价小组核验，否则否决其报价文件。

四、两个机房精密空调维保内容

**1.维保服务技术协议**

依据机房精密空调维保的相关流程，开展相关服务工作，保证机房空调在服务期内正常稳定运行，服务期内精密空调的加湿灌、过滤网等耗材定期进行免费更换，服务期内空调出现任何故障均由中标单位免费进行修复（包括免费更换零部件）。

**2.硬件维护**

（1）每月定期对现场设备进行巡检；

（2）每月检测系统压力，查看空调系统有无堵漏现象；

（3）每月检测空调电源，查看电源接线有无松动、老化或打火现象；

（4）每月检查空调进水管及加湿器有无漏水隐患；

（5）每月检查空调排水管有无漏水及堵塞隐患；

（6）每月检查空调内外机安装有无安全隐患；

（7）每月检查、清洁风机转动和轴承；

（8）每季度更换空调过滤网；

（9）每年两次用高压水泵清洗空调室外机冷凝器，如遇特殊情况需清洗的及时进行清洗；

（10）每月清洗空调接水盘及排水管，保持排水畅通；

（11）每季度清洁空调室内机及室外机；

（12）每年两次更换空调加湿罐，如遇特殊情况需要更换的，应及时进行更换。

**3.技术服务**

（1）提供7x24技术服务，在接到省委编办相关人员电话后即时作出响应，根据要求提供相应的服务，如需现场服务，相关技术服务人员应在1小时内到达现场。

（2）维保期内对本项目涉及机房精密空调提供每年不少于12次的上门巡检服务，其中：固定巡检每月1次。遇有重大节假日和专项活动时根据省委编办要求及时进行巡检。

（3）如遇极端天气（沙尘暴等），应及时响应上门检查空调、清洗室外机等。

五、其他要求

1.最高限价：8万元/年。

2.评标方法：最低评标价法，即在投标文件满足招标文件全部实质性要求的前提下，由报价最低的单位中标。

3．维保时间及付款方式：本次维保招标服务期限为3年，具体时间以合同约定日期为准。合同一年一签，签订后支付当年维保费用。每一年维保期满，省委编办对维保单位进行考核，根据考核结果决定是否续签下一年度合同，考核不合格，省委编办有权单方面解除合同。

4.投标人应按照政府采购常规招标文件制作投标文件，投标文件中需提供合同样本（含付款时间及条件）但最终以省委编办与中标单位协商的结果为准。

六、投标截止时间：2022年9月27日15:00

七、投标文件格式（不得缺项）

1．报价单；

2．法定代表人身份证明；

3．法定代表人授权委托书（如有）；

4．法人营业执照；

5．维保方案；

6．投标人认为有必要提供的文件。

采购人：中共甘肃省委机构编制委员会办公室

联系人：吴晨光

电 话：0931-8922958

中共甘肃省委机构编制委员会办公室

2022年9月22日